            - ДП “КРАСИЛІВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД”

КОТЕЛ ЕЛЕКТРИЧНИЙ

ВОДОГРІЙНИЙ

КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

127.00.00.000.2 КЕ

Це керівництво з експлуатації є об'єднаним документом, що включає опис і інструкцію з експлуатації, відомості про приймання й упакування, гарантійні зобов'язання на котел електричний водогрійний типу КОРДІ, надалі - котел.

Перед встановленням і вводом в експлуатацію котла уважно ознайомтесь з цим керівництвом, так як правильна установка, наладка і обслуговування котла забезпечать його надійну і безпечну роботу на довгий період.

УВАГА!

Підключення котла до електричної мережі на місці експлуатації проводиться тільки спеціалізованою організацією енергонагляду. При цьому обов’язково повинен бути заповнений контрольний талон про введення в експлуатацію.

1 ОПИС І РОБОТА

1.1 ПРИЗНАЧЕННЯ

Котел призначений для опалення приміщень, які обладнані системами опалення з природною або примусовою циркуляцією води. Внутрішній тиск води в системі опалення - не більше 0,3 МПа.

В повітрі приміщення, в якому встановлений котел, не повинно бути пилу, а також легкозаймистих, агресивних газів та водяної пари.

ДП ”Красилівський агрегатний завод” випускає котли наступних номінальних потужностей 4; 6; 9; 12; 15; 18; 24; 30; 40 кВт.

Приклад умовного позначення котла номінальною потужністю 9 кВт з номінальною напругою 380В з електронним управлінням:

КОРДІ  9/380 Е ТУ 3 України 6655805-004-96.

Приклад умовного позначення котла номінальною потужністю 24 кВт з номінальною напругою 380В з електронним управлінням, модернізованого, з розширювальним бачком:

КОРДІ  24/380 ЕНБ ТУ 3 України 6655805-004-96.

1.2 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основні технічні параметри котлів приведені в таблиці 1.

Таблиця 1

| Параметри котла | Модифікація котла КОРДІ |
| --- | --- |
|  | 4/220Е(Н) | 6/220Е(Н) | 6/380Е(Н) | 9/380Е(Н) | 12/380Е(Н) | 15/380ЕН | 18/380ЕН(Б) | 24/380ЕН(Б) | 30/380ЕНБ | 40/380ЕНБ |
| Напруга живлення, В | 220 | 380 |
| Частота струму мережі, Гц | 50 |
| Потужність, кВт: | 4 | 6 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 40 |
| Коефіцієнт корисної дії, %, не менше | 90 |
| Тип нагрівача | ТЕН |

2

Продовження  таблиці 1

| Параметри котла | Модифікація котла КОРДІ |
| --- | --- |
|  | 4/220Е(Н) | 6/220Е(Н) | 6/380Е(Н) | 9/380Е(Н) | 12/380Е(Н) | 15/380ЕН | 18/380ЕН(Б) | 24/380ЕН(Б) | 30/380ЕНБ | 40/380ЕНБ |
| Температура води, оС | 90-10 |
| Робочий тиск води Рроб, МПа, не більше | 0,3 |
| Місткість бака корпуса котла, л не менше | 7 | 11 | 24 |
| З’єднувальна різьба патрубків вхідного вихідного зливного | G ¾ "-В G ¾ "-В G ½ "-В |
| Габаритні розміри, мм, не більше: довжина ширина висота | 220 340 580 | 220 390 750 | 330 430 780 |
| Маса, кг не більше | 19 | 21,5 | 23 | 35 |
| Площа поперечного перети-ну мідних проводів кабелю живлення, мм2, не менше | 3×3 | 4× 2,5 + 1×1,5 | 4×3 + 1×2 |
| Площа опалювального приміщення, орієнтовно, м2 | 40 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 | 400 |
| Автоматичний вимикач, що встановлюється на вхідній лінії силового струму, А | 25 | 30 | 16 | 20 | 25,5 | 30 | 35 | 40 | 65 | 65 |
| Найбільший час відключен-ня пристрою захисту в разі однофазного короткого замикання, с | 0,4 |

* Потужність котла електричного вказана при напрузі в електромережі

- для однофазних – 220В;

- для трьохфазних – 380 В.

Котел нагріває воду в системі опалення до заданої температури за допомогою трубчастих електронагрівачів (ТЕНів), які об’єднані в блок.

Конструкція котла забезпечує настроювання бажаної температури нагрівання води в межах допустимого діапазону і її автоматичне підтримання в межах відхилення 0,5-5оС.

3

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник _______________________________________________________

(найменування організації, яка ввела апарат в експлуатацію)

_______________________________________________________________

М.П. 		____________________ 		“____”____________

(підпис)				(дата)

КОНТРОЛЬНИЙ ТАЛОН

на введення в експлуатацію котла електричного водогрійного КОРДІ ___________

1. Організація, яка проводила монтаж і введення апарата в експлуатацію (перший пуск)___________________________________________________________________

______________________________________________________________________

поштова адреса і повна назва

_____________________________________________________________________________________________

Телефон ________________

Дата закінчення монтажу “____”_______________20___р.

Дата введення в експлуатацію (перший пуск) “____”_______________20___р.

2. Інформація про виконавців, які виконали монтаж, введення в експлуатацію (перший пуск), провели інструктаж про правила користування котлом.

________________________________________     ________________    МОНТАЖ

ПІБ,   № посвідчення 					підпис

______________________________________     _______________  ПЕРШИЙ ПУСК

ПІБ,   № посвідчення 					підпис

______________________________________     ________________    ІНСТРУКТАЖ

ПІБ,   № посвідчення 					підпис

3. Інформація про місце установки котла і його власника

___________________________________________________________________

поштова адреса  , ПІБ власника

_________________________________________________________________________________________

Інструктаж прослухав, правила користування котлом засвоїв.

_________________________________________________     ________________

ПІБ,   власника					                підпис

Котел виготовлений за ступенем захисту класу 1 (з захисним заземлюючим проводом).

В зв’язку з постійними покращеннями котла можливі незначні розбіжності реальної конструкції від описаної в керівництві з експлуатації.

1.3 КОМПЛЕКТНІСТЬ

В комплект постачання котла входять:

1  Котел електричний водогрійний 	- 1 шт.

2  Керівництво з експлуатації	- 1 прим.

3  Упаковка котла	- 1 шт.

Кабельна продукція і інші допоміжні матеріалі, необхідні для зовнішнього  приєднання котла, в комплект постачання не входять.

1.4 КОНСТРУКЦІЯ І РОБОТА

1.4.1 Зовнішній вигляд котла зі знятим кожухом показаний на рисунку 1а.

На стінці задній (1) змонтовані: бачок (2) у теплоізоляції з вихідним патрубком (14) G ¾", кронштейн управління (10), плата силова (3), зажим гвинтовий (17), хомут із кріпленням (18), перфорований короб (19), електропроводка, насос циркуляційний (12) з вхідним патрубком насоса (5) G ¾ " і гвинт заземлення (16).

Котел має блок ТЕНів (24).

До складу виробу входить клапан запобіжний (13) з отвором (20) для під’єднання патрубка зливного G ½ " і автоматичний повітряний клапан (6).

Насос підключений до клемника (22) відповідно до наклейки на стінці задній (1).

На кронштейні управління (10) встановлені: плата керування (7) яка служить для програмування режиму роботи котла. Світлодіодний індикатор зеленого кольору (21) сигналізує про подачу живлення в систему управління котла, світлодіодний індикатор синього кольору (9) сигналізує про нагрів теплоносія, світлодіодні індикатори червоного кольору (15), (23) сигналізують про виникнення аварійної ситуації. Верхній з написом “ПЕРЕГРІВ” у разі перевищення температури води 90+5 оС, нижній – “ВОДА” у разі відсутності води в котлі.

На котел надітий облицювальний кожух (4), який кріпиться до стінки задньої за допомогою гвинтів

В котлах КОРДІ-18 (24; 30; 40) /380ЕНБ встановлено розширювальний бачок.

1.4.2	Котел оснащений системою захисту, що включає  в себе:

-	електрод “сухого ходу” який дає команду на відключення котла в разі відсутності води в котлі;

-	аварійний термостат для відключення котла в разі перевищення температури більше 90+5 оС;

-	запобіжний клапан (13) для скидання надлишкового тиску в системі опалення, що перевищує 0,3 МПа.

4

Рис. 1а. Котел електричний водогрійний

1 - стінка задня; 2- бачок; 3 - плата силова; 4 – кожух; 5 - вхідний патрубок насоса, 6 - автоматичний повітряний клапан; 7 – плата керування;                   9 – індикатор нагріву; 10 - кронштейн управління; 12 - насос циркуляційний; 13 - клапан запобіжний; 14 - вихідний патрубок; 15 – аварійний індикатор перегріву води; 16 - гвинт заземлення; 17 - зажим гвинтовий; 18 - хомут із кріпленням; 19 - перфорований короб; 20 - отвір під патрубок зливний;          21 – індикатор “Мережа”; 22 – клемник; 23 – аварійний індикатор відсутності води в котлі; 24 - блок ТЕНів.

5

Рис. 6а Схема електрична принципова для КОРДІ-15 (18;24)/380

18

Рис. 6 Схема електрична принципова для КОРДІ-6 (9;12) /380

17

1.4.3	Підключення котла до системи опалення виконується за допомогою вхід-ного патрубка (5) циркуляційного насосу (12) G ¾ " і вихідного патрубка (14) G ¾". Скидання води при спрацьовуванні запобіжного клапана (13) здійснюється через патрубок зливний (отвір під патрубок (20)) G ½ ", який необхідно підключити до каналізації.

1.4.4	Принцип дії котла заснований на перетворенні електричної енергії в теп-лову за допомогою трубчатих електронагрівачів - ТЕНів, які конструктивно виконані у вигляді блоків (24) (рисунок 1а). В котлах КОРДІ 4/220Е- два ТЕНа по 2 кВт, в котлах КОРДІ 6/220Е- два ТЕНа по 3 кВт, в котлах КОРДІ 6/380Е- три ТЕНа по 2 кВт, в котлах КОРДІ 9/380Е- три ТЕНа по 3 кВт, в котлах КОРДІ 12/380Е- три ТЕНа по      4 кВт, в котлах КОРДІ 4/220ЕН- блок ТЕНів 4 кВт, в котлах КОРДІ 6/220ЕН- блок ТЕНів 6 кВт, в котлах КОРДІ 6/380ЕН- блок ТЕНів 6 кВт, в котлах КОРДІ 9/380ЕН- блок ТЕНів 9 кВт, в котлах КОРДІ 12/380ЕН- блок ТЕНів 12 кВт, в котлах КОРДІ 15/380ЕН- 2 блока ТЕНів по 6 і 9 кВт, в котлах КОРДІ 18/380ЕН- 2 блока ТЕНів по     9 кВт, в котлах КОРДІ 24/380ЕН- 2 блока ТЕНів по 12 кВт, в котлах КОРДІ 30/380ЕНБ - 2 блока ТЕНів по 15 кВт, в котлах КОРДІ 40/380ЕНБ - 2 блока ТЕНів по 20 кВт. Для стабілізації температури теплоносія на заданому рівні, що називається граничним, система управління підключає або відключає рівень потужності відповідно до поточних параметрів і заданої програми роботи.

1.5 Управління котлом.

Органи управління і індикації програмування опалювального котла розташовані на кронштейні управління (10) (рисунок 1б) і складаються з дисплея (30), кнопок програмування (31,32,33,34)

Рис 1б

Зовнішній вигляд панелі програмування

30 – дисплей; 31,32,33,34 - кнопки програмування.

При виникненні аварійних ситуацій, коли спрацьовує реле протоку або датчик перевищення максимальної температури, відбувається одночасне вимикання всіх включених рівнів потужності. Вони залишаються виключеними до усунення аварії.

6

1.6 Програмування

УВАГА! Програмування та контроль за температурою води в котлі здійснюється давачем (1d). Давачі 2d, 3d, програми Р006 та Р007 в даній моделі не задіяні.

    - Для входу в режим програмування необхідно натиснути і тримати кнопку МЕNU поки на дисплеї не з'явиться перша програма Р001.

    - Для входу в режим редагування необхідно натиснути ЕNTER . на дисплеї з’явиться цифра “1”, або “2”, або “3”.

    - Кнопками ↑ та ↓ вибрати цифру “1”, що буде відповідати давачу 1d.

    - Для збереження інформації необхідно натиснути ЕNTER. Після збереження інформації двічі зникне та з’явиться на дисплеї цифра “1” і відбувається перехід до меню вибору параметрів. На дисплеї з’явиться програма Р 001.

    - Кнопками ↑ та ↓ необхідно перейти в програму Р 002.

    - При висвітленні на дисплеї Р 002 необхідно натиснути ЕNTER для входження в режим редагування програми Р 002.

    - На дисплеї з’явиться цифра “1”, або “2”, або “3”. Кнопками ↑ та ↓ необхідно вибрати цифру “1”. В даному випадку режим індикації буде проводитися по температурі.

    - Для збереження інформації необхідно натиснути ЕNTER. Після збереження інформації двічі зникне та з’явиться на дисплеї цифра “1” і відбувається перехід до меню вибору параметрів. На дисплеї з’явиться програма Р 002.

    - Кнопками ↑ та ↓ необхідно перейти в програму Р 003.

    - При висвітленні на дисплеї Р 003 необхідно натиснути ЕNTER для входження в режим редагування програми Р 003. Програма Р 003 відповідає за встановлення необхідної температури води в котлі. Після досягнення якої відбувається відключення нагріву ТЕНів. Після зниження температури нижче заданої відбудеться включення ТЕНів.

    - На дисплеї з’являться цифри від “25” до “85”. Кнопками ↑ та ↓ необхідно вибрати температуру, при досягненні якої буде припинятися нагрів.

    - Для збереження інформації необхідно натиснути ЕNTER. Після збереження інформації двічі зникне та з’явиться на дисплеї запрограмований показник температури і відбувається перехід до меню вибору параметрів. На дисплеї з’явиться програма Р 003.

    - Кнопками ↑ та ↓ необхідно перейти в програму Р 004.

    - При висвітленні на дисплеї Р 004 необхідно натиснути ЕNTER для входження в режим редагування програми Р 004, яка відповідає за яскравість свічення дисплею. Діапазон регулювання 5-100%.

    - Кнопками ↑ та ↓ необхідно вибрати яскравість свічення.

    - Для збереження інформації необхідно натиснути ЕNTER. Після збереження інформації двічі зникне та з’явиться на дисплеї запрограмований показник яскравості свічення дисплея і відбувається перехід до меню. На дисплеї з’явиться програма       Р 004.

7

Рис. 5 Схема електрична принципова для КОРДІ-4/220; КОРДІ-6/220

16

6 СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Котел електричний водогрійний КОРДІ____________________  заводський номер ___________ відповідає вимогам технічних умов ТУ 3 України 6655805-4-94 і визнаний придатним до експлуатації.

Дата виготовлення __________________________________________

(місяць, рік)

Підписи осіб, відповідальних за приймання і упаковку: ___________ ___________

(підпис)                (підпис)

7 ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

7.1 Виробник гарантує відповідність котла вимогам технічних умов ТУ 3 України 6655805-4-94 за умови дотримання Споживачем правил транспортування, зберігання, монтажу і експлуатації, зазначених у цьому керівництві з експлуатації.

У випадку порушення вказаних правил Споживач втрачає право на безоплатне гарантійне обслуговування на протязі гарантійного строку експлуатації.

У випадку виходу з ладу котла з вини виробника протягом гарантійного строку експлуатації, підприємство виконує ремонт безкоштовно.

Підставою для виконання гарантійних зобов’язань виробника є оформлений, безпосередньо після введення в експлуатацію, “Контрольний талон” (виробника).

7.2 Гарантійний строк експлуатації – 12 місяців, для котлів, що надходять в роздрібний продаж – обчислюється від дня продажу; для котлів, що призначаються для поза ринкового споживання – із дня одержання Споживачем.

7.3 У разі невиконання Споживачем вищевказаних умов транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації котла виробник і організації, які експлуатують та обслуговують ці котли, відповідальність за його працездатність не несуть.

7.4 У випадку виходу з ладу будь якого вузла котла в період гарантійного терміну експлуатації з вини Споживача або несправності котла після закінчення гарантійного терміну експлуатації, виробник може провести заміну або ремонт несправного вузла за рахунок Споживача.

7.5 При неполадках в роботі Споживачу необхідно звернутись до виробника за адресою:

31000, Україна, м. Красилів, Хмельницька обл.,

вул. Правдинська, 1,

ДП “Красилівський агрегатний завод”

Тел./ Факс (03855) 4-10-88, 4-35-03

Сервісний центр

Тел. (03855) 4-35-72

15

    - Кнопками ↑ та ↓ необхідно перейти в програму Р 005.

    - При висвітленні на дисплеї Р 005 необхідно натиснути ЕNTER для входження в режим редагування. Програми Р 005 відповідає за вибір давача за яким виконується контроль температури води в котлі.

    - Кнопками ↑ та ↓ вибрати цифру “1”. Контроль відбувається по давачу 1d.

    - Для збереження інформації необхідно натиснути ЕNTER. Після збереження інформації двічі зникне та з’явиться на дисплеї цифра “1” і відбувається перехід до меню. На дисплеї з’явиться програма Р 005.

    - Програмування закінчене. Необхідно натиснути МЕNU, на дисплеї з’явиться фактична температура води в котлі. Котел включиться і почнеться процес нагріву води.

1.7 Індикація режимів роботи

В активному режимі роботи на дисплеї відображаються наступні символи наведені в таблиці 3.

Таблиця 3

| № | Символ | Пояснення |
| --- | --- | --- |
| 2 | 1d | Буде відображене значення температури давача №1 |
| 9 | Err | Помилка вимірювання температури давача |
| 15 | FАUL | Одночасне натиснення кнопок ↑ і ↓ |

8

2 ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ

2.1 ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ОБМЕЖЕННЯ

Експлуатаційні обмеження, недотримання яких неприпустимо за умовами безпеки, наведені в таблиці 4

Таблиця 4

| Система | Граничні параметри | Засіб контролю | Наслідки виходу параметра за граничні значення |
| --- | --- | --- | --- |
| Електроме-режа | Напруга струму більше 220+22В – для КОРДІ 4/220; 6/220 і більше 380+38В – для інших котлів | Вольтметр | Закорочення і перего-рання запобіжника на платі силовій та перегорання і вибухання ТЕНів |
|  | Переплутування жил підвідного кабелю при приєднанні до клем котла | Візуально, тестер | Перегорання проводів котла, пожежа |
| Заземлюючий контур | Відсутність заземлення корпусу котла з заземлюючим проводом кабелю живлення | Візуально | При дотику до котла небезпечно для життя |
| Система опалення | Зменшений рівень води в розширювальному бачку з відкритим конту-ром (нижче 1/4) | Візуально, контрольна трубка | Припинення циркуляції води в системі. Спрацювання системи захисту. |
|  | Температура води більше 90оС | Дисплей котла | Те ж саме |
|  | Температура води менше 5оС | Дисплей котла | Можливе розмороження системи |
| Бак корпуса котла | Тиск води більше 0,3 МПа (3кгс/см2) | Манометр | Спрацювання запобіжного клапану |

2.2 ПІДГОТОВКА ДО ВИКОРИСТАННЯ КОТЛА

2.2.1 ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

2.2.1.1 Котел є стаціонарним виробом, умови безпечної роботи якого повинні бути забезпечені обслуговуючим персоналом, що повинен виконувати вимоги          ДНАОП 0. 00-1.2.1-98 “Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів ” та ДНАОП 0.00-1.32-01 “Правила побудови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок ”.

9

Продовження таблиці 5

| Найменування несправності, зовнішній прояв | Ймовірна причина | Засоби усунення |
| --- | --- | --- |
| При включенні котел не дає необхідної потужності | 1 Низька напруга в мережі. 2 Несправний блок нагрівачів 3 Обрив в електричному колі. | 1 Перевірити напругу в мережі. 2 Замінити блок нагрівачів. 3 Усунути обрив в електричному колі. |
| Котел не включається, світиться лампи “АВАРІЯ” | 1 Відсутня вода, відсутній протік води в котлі. 2 Перегрів води в котлі. | 1 Заповнити систему опалення водою. 2 Перевірити аварійний термостат при необхідності замінити несправний елемент. 3 перевірити працездатність електронних плат управління (виконується тільки спеціалі-зованими організаціями). 4 перевірити реле протоку, насос при необхідності замінити. |

5 ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

5.1 Транспортування котла в упаковці виробника може здійснюватись всіма видами транспорту при температурі від мінус 50оС до плюс 50оС. Котел повинен бути захищений від атмосферних опадів.

5.2 При транспортуванні котли повинні бути надійно закріплені на транспортних засобах.

5.3 Вантажно-розвантажувальні роботи повинні виконуватись без різких поштовхів, ударів і забезпечувати збереження виробу.

5.4 Котли необхідно зберігати в заводській упаковці в закритому приміщенні при температурі 5...40оС і відносній вологості повітря не більше 60% при температурі 20оС. В повітрі приміщення не повинно бути пилу і парів агресивних і легкозаймистих речовин.

14

2.3.1.10	 Всі електромонтажні роботи по прокладенню електропроводки, заземленню і підключенню котла до електромережі повинні виконуватись спеціалізованою монтажною організацією у відповідності з вимогами ДНАОП 0.00-1.2.1-98, ДНАОП 0.00-1.32-01, інструкціями енергонагляду і цього керівництва.

Підключення котла до електричної мережі виконується тільки через автоматичний вимикач.

Для підключення застосовувати мідний дріт із площею перетину (дивись таблиця 1). Після підключення до зажиму гвинтового (17) і гвинта заземлення (16) кабель фіксується хомутом із кріпленням (18) (рисунок 1а).

3 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

3.1 Перед запуском в експлуатацію після довготривалого зберігання і не менше одного разу в рік необхідно перевіряти надійність закріплення проводів, кабелю і затяжку різьбових з’єднань.

УВАГА! ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОТЛА ПРОВОДИТЬСЯ ПІСЛЯ ВІДКЛЮЧЕННЯ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ ТІЛЬКИ СПЕЦІАЛЬНО НАВЧЕНИМ ПЕРСОНАЛОМ.

3.2 Організація, що виконує монтаж і обслуговування котла повинна мати ліцензію на виконання цих робіт.

3.3. На обслуговування котла допускаються особи, що вивчили принцип роботи, конструкцію, порядок робіт і пройшли інструктаж з техніки безпеки та отримали допуск на виконання даного виду робіт.

3.4 Для нормальної роботи котла і вузлів опалювальної системи без пошкоджень внаслідок відкладення накипу та шлаку, чи в результаті корозії металу вода, що використовується в системі опалення, і вода, що доливається, повинна бути відповідно підготовлена (дистильована). Показники якості води повинні відповідати наступним вимогам: загальна жорсткість не більше 20мкг-гкв/кг, механічні присадки в воді не допускаються.

3.5 При заповненні системи опалення необхідно забезпечити відсутність у ній незаповнених порожнин.

4 МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ І ЗАСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ

Можливі несправності і засоби їх усунення наведені в таблиці 5.

Таблиця 5

| Найменування несправності, зовнішній прояв | Ймовірна причина | Засоби усунення |
| --- | --- | --- |
| При подачі напруги на котел сигнальна лампа “МЕРЕЖА” не світиться. | 1 Відсутня напруга в котлі. 2 Несправний світлодіод. | 1 Перевірити справність запобіжника. 2 Замінити несправний елемент. |

13

2.2.1.2 ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ проводити технічне обслуговування і ремонт котла при включених колах електроживлення.

2.2.1.3 ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ включення котла, незаповненого водою, і у випадку замерзання води в системі опалення. Не дозволяється використовувати воду з системи опалення для побутових потреб.

2.2.1.4 ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ експлуатація котла або проведення ремонтних чи профілактичних робіт без його заземлення.

2.2.1.5 Перед включенням електроживлення котла необхідно впевнитись у відсутності якої-небудь загрози життю чи здоров’ю, перевірити цілісність заземлюючого проводу котла і надійність його контакту з заземлюючим проводом кабелю живлення.

2.2.1.6 Категорично ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ залишати без нагляду працюючий котел на довгий час (більше 10 годин) чи дозволяти цей нагляд дітям.

2.2.1.7 Категорично ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ експлуатація котла без установки автоматичного вимикача (в комплект постачання не входить).

2.2.1.8 Електрообладнання котла і системи опалення повинні бути приєднані до головної шини заземлення системи зрівняння потенціалів будівлі.

2.2.1.9 Забороняється експлуатувати котел без вимикаючого реле-фільтру для захисту електричної частини обладнання від перепадів напруги.

2.2.2 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ КОТЛА

2.2.2.1 Котел може бути використаний з відкритою системою опалення (з відкритим розширювальним бачком) згідно схеми рис. 2.

2.2.2.2 Котел може бути використаний з закритою системою опалення (з закритим розширювальним бачком) згідно схеми рис. 3.

2.2.2.3 Всі електромонтажні роботи по прокладанню електропроводки (кабелю), заземленню і підключенню котла до електромережі повинні виконуватись спеціалі-зованою монтажною організацією у відповідності з вимогами ДНАОП 0.00-1.2.1-98, ДНАОП 0.00-1.32-01, інструкціями електронагляду і цього керівництва з експлуатації.

2.2.2.4 До установки, монтажу і підключенню котла до системи опалення і електро-мережі допускаються особи із спеціалізованої організації, що вивчили це керівництво.

УВАГА! ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ЗАЗЕМЛЮЮЧОГО КОНТУРУ ОБОВ’ЯЗКОВЕ!

2.2.2.5 При установці котла в закриту систему опалення ОБОВ’ЯЗКОВО УСТАНОВИТИ МАНОМЕТР (в комплект постачання не входить).

2.2.2.6 Для захисту електричних кіл від перевантажень і струмів короткого зами-кання, а також для оперативного відключення на лінії подачі електроживлення до котла ОБОВ’ЯЗКОВО ВСТАНОВЛЮВАТИ АВТОМАТИЧНИЙ ВИМИКАЧ, типу АП-50 технічні характеристики якого повинні відповідати параметрам, наведеним в таблиці 1.

2.2.2.7 Кабель електроживлення встановити в хомут і зафіксувати.

2.2.2.8 Приєднати кабель живлення згідно схеми електричної принципової (рис. 5, 6, 6а) до контактів колодки і корпуса знизу вверх в такій послідовності N, L1, L2,

10

Рис. 2

Рекомендована монтажна схема ВІДКРИТОЇ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ

(з відкритим розширювальним бачком)

Рис. 3

Рекомендована монтажна схема ЗАКРИТОЇ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ

(з закритим розширювальним бачком)

ПЕРЕЛІК ЕЛЕМЕНТІВ МОНТАЖНИХ СХЕМ СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ

1-котел; 2-заземлення; 3-кабель; 4-автоматичний вимикач електроживлення;             5-відкритий розширювальний бачок; 6-переливна труба; 7-батарея опалення;            8-подача води в систему опалення; 9-водяний фільтр; 10-запірний кран;                 11–зворотний клапан; 12-редуктор; 13-манометр; 14-запірний кран зливу води;      15-закритий розширювальний бак.

11

L3 – для трьохфазних котлів і послідовності N, L1 – для однофазного котла. Зробити зовнішній огляд елементів з метою виявлення можливих несправностей.

2.3 ВИКОРИСТАННЯ КОТЛА

2.3.1 Монтаж і підключення.

2.3.1.1	Підключення до мережі.

2.3.1.2	Монтаж і підключення котла здійснюється винятково організацією, що має ліцензію на виконання даних видів робіт, зареєстровану в державних органах.

2.3.1.3	Організація, що виконує монтаж і підключення, робить відповідний запис і відмітку в розділі "Відмітка про проведені роботи".

2.3.1.4	Пусконалагоджувальні роботи передбачають:

- підключення електроопалювального котла до системи опалення;

- підключення електроопалювального котла до електричної мережі; з обов’язко-вим встановленням вимикаючого реле-фільтру для захисту електричної частини об-ладнання від перепадів напруги (Uроб.—230-15%+10%, час спрацювання t cпр. - 100мс);

-	заповнення системи теплоносієм;

-	видалення повітря із системи опалення (в автоматичному повітряному клапані 6 ковпачок повинен бути відкручений на 1-2 оберти проти годинникової стрілки).

-	пробний пуск;

-	регулювання системи і запірної арматури;

-	інструктаж споживача щодо правил експлуатації з відміткою в розділі "Відмітка про проведені роботи".

2.3.1.5 Перед монтажем котла перевірте правильність і якість монтажу системи опалення. Система опалення повинна забезпечувати природну циркуляцію теплоносія, або примусову циркуляцію для закритої системи.

Труби системи опалення повинні бути розташовані так, щоб сприяти природній циркуляції теплоносія. При цьому максимальний рівень теплоносія не повинен пере-вищувати 30 метрів від рівня котла (робочий тиск у котлі не вище 0,3 МПа). Система опалення повинна обов'язково мати відкриту розширювальну ємкість для відкритої системи.

2.3.1.6	Через те що, при спрацьовуванні запобіжного клапана можливий викид теплоносія або пари через його дренажний отвір, необхідно до цього отвору зробити злив у каналізаційну систему, що захистить від цих факторів.

2.3.1.7	На вході і виході котла встановлюються кульові вентилі, які застосовуються при демонтажі, ремонті і технічному обслуговуванні котла.

Установка запірних арматур на трубопроводі, що з'єднує розширювальну ємкість із системою опалення, забороняється!

2.3.1.8	Тиск обпресування системи опалення з котлом після монтажу повинен бути не більше 0,3 МПа.

2.3.1.9	Котел повинен бути змонтований у вертикальному положенні (вихідний патрубок - внизу) на стінах і спорудженнях.

12

# Text boxes

Адреса Власника______________________

_____________________________________

Телефон ___________________

Підпис Власника____________ __________

ПІБ

Виконані роботи з усунення несправностей: _____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

Замінені агрегати ______________________

Заводський номер______________________

Підпис спеціаліста, що виконав гарантійний ремонт ___________________  __________

прізвище

“____”____________

дата

Власник___________   “____”____________

(підпис)	       (дата)

Керівник________  ______________

організації     підпис	повна назва організації,  ____________________________

телефон_______________________

МП

Адреса Власника______________________

_____________________________________

Телефон ___________________

Підпис Власника____________ __________

ПІБ

Виконані роботи з усунення несправностей: _____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

Замінені агрегати ______________________

Заводський номер______________________

Підпис спеціаліста, що виконав гарантійний ремонт ___________________  __________

прізвище

“____”____________

дата

Власник___________   “____”____________

(підпис)	       (дата)

Керівник________  ______________

організації     підпис	повна назва організації,  ____________________________

телефон_______________________

МП

Адреса Власника______________________

_____________________________________

Телефон ___________________

Підпис Власника____________ __________

ПІБ

Виконані роботи з усунення несправностей: _____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

Замінені агрегати ______________________

Заводський номер______________________

Підпис спеціаліста, що виконав гарантійний ремонт ___________________  __________

прізвище

“____”____________

дата

Власник___________   “____”____________

(підпис)	       (дата)

Керівник________  ______________

організації     підпис	повна назва організації,  ____________________________

телефон_______________________

МП

ДП “Красилівський агрегатний завод”

м. Красилів, Хмельницької області,

вул. Правдинська, 1,

тел/факс (03855) 4-43-61, 4-35-03

ТАЛОН № 1

НА ГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ

котла КОРДІ                       .

Дата виготовлення__________________

заводський № ______________________

МП ВТК

Виготовлювача

Проданий  _________________________

найменування організації,  магазину, ТОВ

Дата продажі “_______”________________20___р.

МП _____________________________

підпис уповноваженої особи

Корінець талона № 1

на гарантійний ремонт котла

КОРДІ                             .

заводський №_______________

Вилучений “___”_________20__ р.

Підпис уповноваженої особи організації, яка виконала гарантійний ремонт ____________________________________

ДП “Красилівський агрегатний завод”

м. Красилів, Хмельницької області,

вул. Правдинська, 1,

тел/факс (03855) 4-43-61, 4-35-03

ТАЛОН № 2

НА ГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ

котла КОРДІ                       .

Дата виготовлення__________________

заводський № ______________________

МП ВТК

Виготовлювача

Проданий  _________________________

найменування організації,  магазину, ТОВ

Дата продажі “_______”________________20___р.

МП _____________________________

підпис уповноваженої особи

Корінець талона № 2

на гарантійний ремонт котла

КОРДІ                             .

заводський №_______________

Вилучений “___”_________20__ р.

Підпис уповноваженої особи організації, яка виконала гарантійний ремонт ____________________________________

ДП “Красилівський агрегатний завод”

м. Красилів, Хмельницької області,

вул. Правдинська, 1,

тел/факс (03855) 4-43-61, 4-35-03

ТАЛОН № 3

НА ГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ

котла КОРДІ                       .

Дата виготовлення__________________

заводський № ______________________

МП ВТК

Виготовлювача

Проданий  _________________________

найменування організації,  магазину, ТОВ

Дата продажі “_______”________________20___р.

МП _____________________________

підпис уповноваженої особи

Корінець талона № 3

на гарантійний ремонт котла

КОРДІ                             .

заводський №_______________

Вилучений “___”_________20__ р.

Підпис уповноваженої особи організації, яка виконала гарантійний ремонт ____________________________________