# АП П А Р А Т

# ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ПРОТОЧНЫЙ

# ГАЗОВЫЙ БЫТОВОЙ

(с закрытой камерой сгорания и с принудительным выбросом

продуктов сгорания во внешнюю среду)

## DION  JSD 08 D

## DION  JSD 10 D

Инструкция по эксплуатации и монтажу.

2 0 0 6 год

СОДЕРЖАНИЕ

1.ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.................................................................................................................... ..3

2.ОПИСАНИЕ И РОБОТА ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ...................................................................... ..3

3.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ               ..................................................................... ..  5

4.РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ                                                                         ................ .6

5.РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ                         ....................................................................10

1. УСТАНОВКА ВОДНОГО НАГРЕВАТЕЛЯ                                                                    10

2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРУБ ПОДВОДА ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ                     11

3. МОНТАЖ ГАЗОВОЙ ТРУБЫ							                 12

4. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ МОНТАЖ  И ПРОВЕРКА					     12

5. БЛОК ПИТАНИЯ										     13

6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ										     13

1. РЕГУЛИРОВАНИЕ МОЩНОСТИ

2. ВКЛЮЧЕНИЕ

3. ВЫКЛЮЧЕНИЕ

4. РЕГУЛИРОВКА ПОДАЧИ ГАЗА И ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ

5. ТАЙМЕР ВЫКЛЮЧЕНИЯ

7. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ										     15

8. НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ							     16

9. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО  ИСПОЛЬЗОВАНИЮ						     17

1. БЕЗОПАСНОСТЬ

2. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАМОРАЖИВАНИЯ АППАРАТА:

3. ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИЙНОМ ГОРЕНИИ И  АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ

10. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ							     19

11. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН									      20

ВНИМАНИЕ!

Запрещается устанавливать нагреватель без вывода патрубка отвода отработанных газов наружу здания, в строгом соответствии с рекомендациями по монтажу аппарата.

Запрещается пользоваться нагревателем в случаях:

- утечки газа - ощущается запах;

- если после закрытия воды пламя горелки не погасло.

Во избежание повреждения аппарата запрещается:

- Разбирать и ремонтировать аппарат собственными силами и средствами.

- Оставлять, работающий аппарат на продолжительное время без надзора.

- Помещать любую ткань или полотенце сверх аппарата.

При нормальной работе аппарата и при исправном газопроводе в помещении не должно ощущаться запаха газа. Появление запаха газа свидетельствует об утечке, которая возникла вследствие повреждения  аппарата или газопровода. С появлением в помещении запаха газа следует немедленно прекратить пользование аппаратом, открыть окна для проветривания помещения, вызвать аварийную службу, не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрическим звонком, проверить, закрыты ли все краны газовых приборов.

Чтобы предотвратить утечку газа, всегда закрывайте основной газовый вентиль в нагревателе.

При выявлении нарушений в работе аппарата необходимо обратиться в ремонтный пункт эксплуатационной организации газового хозяйства и, до устранения неисправностей, аппаратом не пользоваться.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Прежде чем пользоваться аппаратом водонагревательным проточным газовым бытовым, в дальнейшем "аппарат", ознакомьтесь с этой инструкцией. Нарушение приведенных ниже правил эксплуатации может вывести аппарат из строя.

Установку аппарата может делать только специализированное предприятие, которое имеет лицензию.

Инструктаж владельца и пуск аппарата в работу делает работник эксплуатационной организации газового хозяйства.

Пользователь обязан регулярно проводить техническое обслуживание, чтобы обеспечить безопасную и надежную работу аппарата. Техническое обслуживание аппарата, устранение неисправностей и ремонт может делать только специализированная организация, которая имеет лицензию.

Ответственность за безопасную эксплуатацию работающего аппарата в домах и квартирах и за поддержание их в надлежащем состоянии несут их владельцы.

ОПИСАНИЕ И РОБОТА ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ.

Газовый проточный водонагреватель типа JSD08D-JSD10D является современным прибором, который обеспечивает быстрое получение горячей воды, и может применяться там, где имеются газовая и водопроводная сети, но отсутствуют дымоходные каналы (НЕ ПУТАТЬ С ВЕНТИЛЯЦИОННЫМИ КАНАЛАМИ !).

Главным назначением этого водонагревателя является нагрев воды для бытовых нужд населения.

Высокий коэффициент полезного действия, равный 92% , позволяет получать дешевую горячую воду.

Соблюдение данной инструкции обеспечит многолетнюю безаварийную работу водонагревателя.

Учитывая высокое качество, надежность и степень безопасности аппарата фактический срок эксплуатации может превысить 12 лет.

На заводской этикетке (крепится на боковой стенке нагревателя) указано обозначение аппарата, его параметры и заводской номер.

2.1 Технические характеристики

№	Характеристика					JSD08D		JSD10D

1	Тепловая мощность аппарата			16000 ± 800 Вт	18000 ± 900 Вт

2	Коэффициент полезного действия не менее 	85%			85%

3	Количество воды при нагревании на 25 °С	не менее 8,0 л/мин.	не менее 10,0 л/мин.

4	Номинальное давление природного газа		1274 Па		1274 Па

5	Рабочее давление воды в пределах		0,025 - 1,0 МПа	0,025 - 1,0 МПа

6	Потребляемая мощность от сети 220 В, 50 Гц	40 Вт			40 Вт

6	Габаритные размеры, см.				65х33х22		75х35х25

7	Масса аппарата, не более				10,0кг			12,0кг

2.2	Комплект поставки:

- аппарат	                                       1 шт.

- комплект коаксиальных труб

для отвода продуктов сгорания	    1

- инструкция по эксплуатации            1 шт.

- винты крепления		               4 шт.

- упаковка			               1 шт.

2.3.  Строение аппарата.

Рис.1. Аппарат водонагревательный проточный газовый с закрытой камерой сгорания. Внешний вид.

1. обзорное окно для визуального контроля горелки.

2. регулятор температуры (количеством газа)

3. выход гарячей воды

4. вход газа

5. предохранительный клапан

6. вход холодной воды

8. сетевой кабель

9. регулятор температуры (количеством воды для нагрева)

10. лицевая панель

11. боковая панель

12. патрубок отвода продуктов сгорания

2.3.1. На лицевой стенке аппарата (рис. 1) расположены:

- ручка управления газовым краном поз. 2 - „ГАЗ” (GAS),

- ручка управления потоком воды для подогрева поз.9 - „ВОДА” (WATER),

- обзорное окно поз. 1 для визуального контроля горелки.

2.3.2. Вверху аппарата расположенный патрубок поз. 12 отвода продуктов сгорания наружу здания.

2.3.3. Внизу - патрубки для присоединения аппарата к газовой  и водной магистралям:

- для подачи газа - поз. 4, обозначен „ВХІД ГАЗУ”;

- для подведения холодной воды - поз.6, обозначен „ВХІД ВОДИ”;

- для отвода горячей воды - поз.3, обозначен „ВИХІД ВОДИ”;

2.3.4 Аппарат оснащен автоматикой, которая обеспечивает:

- защиту при отсутствии поджига,

- защиту от неполного горения,

- температурная защита от перегрева воды,

- выключение аппарата при угасании пламени;

- выключение аппарата при прекращении работы вентилятора отвода отработаных газов.

2.3.5.  Регулирование температуры горячей воды количеством газа, который поступает, на горелку от минимальной - „МІН” к максимальной - „МАКС” осуществляется поворотом ручки „ГАЗ” (рис.1, поз.2) по часовой стрелке.

2.3.6 Регулирование температуры горячей воды количеством  воды, которая поступает на подогрев, от максимальной - „МАКС” к минимальной - „МІН” осуществляется поворотом ручки „ВОДА” (рис.1, поз.9) по часовой стрелке.

2.4. Габаритные размеры нагревателя приведены на рис.2.

Рис. 2. Габариты нагревателя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Зажигание: Электронное, включение или выключение аппарата осуществляется автоматически при открытии или закрытии крана гарячей воды.

2. Аппарат энергетически эффективный: разработан и произведен с использованием передовой техники и технологии. Коэффициент полезного действия достигнут 92%, расход газа при номинальной мощности нагрева составляет 1,6 м3/час и 1,8 м3/час, соответственно для моделей JSD08D и  JSD10D.

3. Низкое давление воды, необходимое для запуска: аппарат устойчиво работает при давлении воды, превышающем 0,25 атм.

4. Обеспечена надёжная защита аппарата.

- Защита от пропадания пламени (газовая горелка потухла, не зажглась): аппарат оснащён высокоэффективным датчиком наличия пламени, при неожиданном пропадании которого автоматически буде прекращена подача газа в горелку апарата (пределах одной секунды).

-  Защита от избыточного или недостаточного давления воды: при превышении давления воды в водопроводной сети 6 атм автоматически сработает защитный клапан 5 рис.1. При низком давлении воды – менее 0,25 атм микровыключатель на водяном редукторе аппарата не сработает и зажигание газа будет невозможным.

-  Защита от размораживания: когда аппарат в холодное время года (минусовые температуры наружного воздуха) длительное время не используется, необходимо перекрыть подачу воды в нагреватель и слить остаток воды в теплообменнике, вывинтив предохранительный клапан 5 рис. 1 из корпуса редуктора воды.

Восстановить работу аппарата необходимо в обратной последовательности действий – завинтить защитный клапан , открыть кран подачи воды в аппарат.

- Защита от перегрева: если  температура воды превышает величину температуры срабатывания датчика перегрева (900 С), немедленно будет прекращена подача газа и нагрев воды прекратится.

Возобновить работу аппарата возможно через 5-10 минут, после остывания датчика перегрева.

5. Супер тонкий, современный вид.

6. Высоковольтное НЕПРЕРЫВНОЕ зажигание: показатель зажигания - 100%.

8. 100% принудительный выброс продуктов сгорания за пределы помещения, в котором установлен аппарат, по внутренней трубе коаксиального отвода и забор воздуха в камеру сгорания снаружи по внешней трубе коаксиального отвода. Это исключает использование воздуха помещения для обеспечения сгорания газа (не выгорает кислород в помещении), а также попадание токсичных продуктов сгорания газа в помещение.

9. Течение воды из водного нагревателя сохраняет относительную стабильность при некотором колебании давления воды в водопроводе.

10. 20 минут рационального (экономного) использования: после 20 минут использования горячей воды , водный нагреватель автоматически выключится.

11. Водный нагреватель автоматически прекратит подачу газа при неожиданном отключении  блока питания (прпадание сети), а также при заблокированной трубе отвода продуктов сгорания или при слишком большом ветре.

Для гарантии безопасности даже при восстановлении работы блока питания (разблокировании труб отвода продуктов сгорания, уменьшении встречного ветра, блокировавшего выход ) подача газа не восстановится. Пользователь должен повторить, при необходимости, процедуру запуска аппарата.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

1. Нагреватель должен использоватся только с определённым типом газа (природный газ) и подключатся к сети переменного напряжения 220 В, 50 Гц – эти требования указаны в таблице, размещённой на правой боковой панели корпуса нагревателя.

2. Водный нагреватель должен быть установлен внутри помещения.

3. Для удобства обслуживания нагревателя необходимо придерживаться рекомендованных расстояний к стенам, включительно мебели, как показано на рис.3.

Рис.3.

Рис. 3.

4. Предпочтительно устанавливать водный нагреватель на  «глухой» стене (на которой нет окон) или расстояние между выводом выхлопной трубы водного нагревателя и верхним окном должно быть более 600мм, а расстояние между выводом выхлопной трубы водного нагревателя и боковым окном должно быть более 150мм. (Рис.  4)

Рис.4.

5. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ: розетка с заземляющим проводом должна быть установлена при установке блока питания. (Рис. 5).

Рис. 5.

6. Огнеопасные и взрывоопасные вещества и сосуды с едким газом ЗАПРЕЩЕНО устанавливать вокруг водного нагревателя. (Рис. 6)

Рис.6.

7. Выше водного нагревателя не может быть электрических проводов, газовых труб и т.п.; под водным нагревателем не может быть газовой плиты и т.п.

8. Выпускная трубка должна быть установлена на внешней стене здания, стена должна быть толщиной 300мм, вокруг выхода трубы не может быть горючих материалов. (Рис. 7)

Рис.7.

9. A. Из выпускной трубы аппарата выбрасываются продукты сгорания с высокой температурой (90-1000 С), поэтому необходимо выдержать расстояние между низом выпускной трубки и соседними предметами более, чем l м.

B. Не устанавливайте выпускную трубку в нише стены или в место с плохой циркуляцией воздуха (Рис.8). Кроме того измеренное расстояние А, в позициях, указанных на рисунке 8, должно быть более, чем 1500мм.

Рис. 8.

10. A. Не устанавливайте водный нагреватель в сыром помещении или в месте под которым есть пар или влажность.

B. Рассматривайте рис.9, как пример защиты аппарата (его выпускной трубы) от попадания снега в зимний период (Рис. 9).

Рис.9.

11. A. Желательно устанавливать аппарат по высоте таким образом, чтобы обзорное окно для визуального контроля горелки находилось на одном уровне с глазами человека.(Рис. 10)

Таким образом, обзорное окно горелки газового нагревателя при его установке, должно быть на

высоте 1.4 - 1.5 метра от уровня пола.

Рис. 10.

B. Изолируйте водный нагреватель огнеустойчивым (жаропрочным) материалом если он устанавливается на огнеопасной стене (например, деревянный дом).

C. Не забудьте использовать специальную выпускную трубку вместе с водным нагревателем.

D. Общая длина выпускной трубки не должна превышать 3 м, и иметь не более чем два колена.

E. Выпускная трубка и газовая трубка должны быть установлены профессионалом.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

- УСТАНОВКА ВОДНОГО НАГРЕВАТЕЛЯ(Рис. 11):

Рис. 11.

1.1.  Это модель водного нагревателя с закрытой камерой сгорания и принудительным выбросом продуктов сгорания газа во внешнюю среду. Коаксиальная выпускная труба входит в комплект поставки аппарата и должна быть предварительно установлена в выбранном месте наружной стены здания.

Запрещено устанавливать аппарат  с другой спецификацией выпускной трубы. Если длинна выпускной трубы недостаточна, используйте удлиняющие вставки.

Запрещено использовать алюминиевые гофрированные трубы, не говоря уже о изменении выпускной трубки. В противном случае водный нагреватель запрещено использовать для безопасности.

1.2.  Тщательно соединяют патрубок отвода продуктов сгорания нагревателя с входом выпускной коаксиальной трубы (желательно обернуть место соединения самоклеющейся алюминиевой фольгой).

1.3.  Выпускная трубка должна быть установлена с (10-12)% уклоном вниз, чтобы избегать попадания в неё дождевой воды.

Промежуток выпускной трубки через стену должен быть покрыт пожаро-устойчивым материалом (вместо цемента, кирпичей и т.п.), в противном случае это затруднит демонтаж в случае необходимости.

1.4.  Не уплотняют отверствие в стене с выпускной трубой горючими материалами.

Примечание : Когда стена построена из огнеопаснного материала, например, дерева то обязательно изолируйте ту часть выпускной трубы, которая находится в стене толстым слоем огне-устойчивого материала - свыше 20мм.

1.5.  Сделав окончательный выбор места установки водного нагревателя, просвеллите отверствие в стене диаметром D= (100-110)мм , чтобы установить выпускную трубу (Рис. 12)

Рис. 12. Расположение отверствия для выпускной трубы.

1.6.  Сверлят отверстие в стене для крепления нагревателя согласно размерам,

показанным на Рис. 13.

Для крепления нагревателя на стене используйте прилагаемые строительные винты.

Рис. 13.

2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРУБ ПОДВОДА ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ:

2.1. После подбора соединительных шлангов проверьте наличие прокладок в них и подсоедините к входу холодной и выходу горячей воды нагревателя.

Соединение должно быть плотным но при этом избегайте соединять их гаечным ключом с большими усилиями, так как это может привести к поломке патрубка.

2.2. Установите кран на входе холодной воды в аппарат для удобства при эксплуатации и ремонте.

2.3. Длинна шланга подключения  холодной воды к аппарату не должна быть слишком длинной (возможны изгибы, ухудшающие проток воды) или короткой (его натяжение с усилием может привести к порыву шланга). Этого возможно добится предварительно измерив расстояние от ввода воды в аппарат до водопроводной сети.

2.4. Диаметр разъема шланга – 1/2 дюйма.

2.5. Стартовое давление воды нагревателя является 0,025Mpa (0,25 атм). Водный нагреватель не может запускаться если водное давление в водопроводе ниже чем это. Кроме того, если труба отвода гарячей воды слишком длинная, слишком тонкая, имеет слишком много поворотов или кран отбора гарячей воды расположен слишком высоко, аппарат не сможет включится даже если бы давление воды составляло 0,25 атм.

2.6. Не перепутайте вводы горячей и холодной воды, в противном случае аппарат не может работать.

2.7. Вода не сможет целиком вытекать из теплообменника аппарата если краны отбора горячей воды установлены выше, чем соответствующий выход аппарата.

Краны отбора горячей воды должны быть установлены ниже соответствующего выхода аппарата, что позволит  практически полностью слить воду из теплообменника (при закрытом кране на входе) и избежать размораживания аппарата в зимний период.

2.8. Не используйте алюминиевых или пластиковых труб для отвода горячей воды во ибежания возможности ожога. Если Вы используете стальную трубу отвода возможно появление ржавой воды в начале, так что лучше использовать трубу из нержавеющей стали.

2.9. Длинна труб подачи горячей воды к местам использования должна быть минимальной.

Для экономии газа длинные трубы (более2 м) желательно термоизолировать – обернуть трубчатым термоизоляционным материалом.

2.10. Достигайте желаемой температуры горячей воды регулировкой количества газа

(поз.2, рис. 1) или количеством воды, идущей на нагрев (поз.9, рис.1), а не добавлением холодной воды в смесителе, что позволит экономить расход газа.

3. МОНТАЖ ГАЗОВОЙ ТРУБЫ:

3.1 Штуцер газовой трубы - I/2 дюйма.

3.2 Установите кран на вводе газа в аппарат для удобства при эксплуатации и ремонте.

3.3 После завершения монтажа открыв газовый кран проверьте нет  ли утечки газа в местах соединения при помощи мыльной пены.

ВНИМАНИЕ! Во время монтажа газовой магистрали обязательно фиксируйте силуминовый штуцер ввода газа в аппарат гаечным ключём во избежание его поломки при излишних усилиях.

4. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ МОНТАЖ  И ПРОВЕРКА (Рис. 14)

Рис. 14.

4.1  Не забывайте устанавливать уплотнительные шайбы под накидные гайки шлангов подвода газа и воды.

4.2 Ввод холодной воды должен быть тщательно очищен перед соединением с аппаратом во избежание засорения теплообменника аппарата.

4.3 Установите краны между вводами газа и воды в аппарат для лучшей установки и ремонта.

4.4. Проверяют все соединения для предотвращения утечки воды и газа после завершения установки, чтобы убедится что соединения уплотнены надёжно и аппарат может использоваться.

5. БЛОК ПИТАНИЯ

Использует ся автомат защиты от перенапряжения (220 В,50 Гц), который может автоматически прекратить подачу напряжения при превышении допустимого тока или напряжения, чтобы гарантировать безопасность потребителя.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.

Это нагреватель с автоматическим зажиганием и пользоватся им очень просто и удобно.

Сначала установите водный нагреватель согласно инструкции  и можете его использовать после того, как будет подсоединена вода, газ и электричество.

- РЕГУЛИРОВАНИЕ МОЩНОСТИ .

Регулирование мощности аппарата осуществляется изменением количества газа, который поступает на горелку от минимальной - „МІН” к максимальной - „МАКС” и осуществляется поворотом ручки „ГАЗ” (GAS) (рис.1, поз.2) по часовой стрелке.

2. ВКЛЮЧЕНИЕ:

2.1. Откройте газовый кран и включите блок питания, с этого момента, водный нагреватель входит в дежурный режим (режим ожидания).

2.2. Откройте кран отбора горячей воды, сначала начинает работать двигатель вентилятора, очищая камеру сгорания, после кратковременного вентелирования камеры произойдёт атоматическое загорание газовой горелки и пойдёт горячая вода.

3. ВЫКЛЮЧЕНИЕ:

3.1. Закрывают кран отбора горячей воды и водный нагреватель потухнет автоматически, двигатель вентилятора ещё кратковременно вентелирует камеру сгорания и выключается.

3.2. Индикатор на блоке питания погаснет, нагреватель переходит в дежурный режим (режим ожидания).

4. РЕГУЛИРОВКА ПОДАЧИ ГАЗА И ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ:

4.1.  Регулировка подачи газа: Регулирование количества газа, который поступает, на горелку от минимальной - „МІН” к максимальной - „МАКС” осуществляется поворотом ручки „ГАЗ” (рис.1, поз.2) по часовой стрелке.

4.2. Регулирование количества  воды, которая поступает на подогрев от максимальной - „МАКС” к минимальной - „МІН” осуществляется поворотом ручки „ВОДА” (рис.1, поз.9) по часовой стрелке.

При уменьшении количества воды подаваемой на нагрев, температура горячей воды на выходе возрастёт, соответственно, при увеличения количества воды температура горячей воды снизится.

4..3.  Когда температура воды, подаваемой на нагрев из водопровода очень низкая (зимой) или давление воды в водопроводе очень высокое может оказатся, что температура горячей воды на выходе нагревателя недостаточна. В этих случаях Вы можете уменьшить водный приток регулятором 9, рис.1, чтобы достигнуть желаемой температуры.

5. ТАЙМЕР ВЫКЛЮЧЕНИЯ:

Таймер выключения срабатывает автоматически через 20 минут (если это предусмотрено в даной модели аппарата).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

- Температура остатка воды в нагревателе в первый момент выше, поэтому следует немного подождать с целью исключения ожогов.(Рис. 15)

Рис. 15.

- Проверьте, выключилась ли горелка после использования, и не забывайте закрывать газовый кран. (Рис. 16)

Рис. 16.

3. При нормальной работе аппарата и при исправном газопроводе в помещении не должно ощущаться запаха газа. Появление запаха газа свидетельствует об утечке, которая возникла вследствие повреждения  аппарата или газопровода. С появлением в помещении запаха газа следует немедленно прекратить пользование аппаратом, открыть окна для проветривания помещения, вызвать аварийную службу, не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрическим звонком, проверить, закрыты ли все краны газовых приборов.

Чтобы предотвратить утечку газа, всегда закрывайте основной газовый вентиль в нагревателе.

При выявлении нарушений в работе аппарата необходимо обратиться в ремонтный пункт эксплуатационной организации газового хозяйства и, до устранения неисправностей, аппаратом не пользоваться.

4.Если аппарат длительное время не будет использоватся, то закройте краны на вводе газа и воды и выключите блок питания, вытащив его из розетки.

5. Не пейте воду, прошедшую через теплообменник нагревателя – это вредно для вашего здоровья.

6. Запрещено помещять огнеопасные предметы (полотенце и т.п.) на поверхность аппарата.

7. Разборка или перенастройка водного нагревателя запрещена.

В случае несправностей обратитесь к специалистам.

8. Если Вы слышите громкий шум (свист) во время работы водного нагревателя, сразу обратитесь к специалистам - ремонтникам.

НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Проблемы							 Устранение

Причины

| Общий газовый кран закрыт | Откройте общий газовый кран |
| --- | --- |
| Общий газовый кран открыт не порлностью | Целиком откройте общий газовый кран |
| Воздух - в газовом шланге | Многократно откройте и закройте кран отбора горячей воды до успешного загораться (Примечание: после закрытия крана необходимо подождать 5 - 10 секунд до следующего включения). |
| Газовое давление не соответствует (высокое) | Обратитесь в газовую службу |
| Газовое давление не соответствует (низкое) |  |
| Кран подачи холодной воды открыт не полностью | Целиком откройте кран подачи холодной воды |
| Замораживание | Используйте только после полного размораживания |
| Давление холодной воды не достаточно | Необходимо проверить давление воды на входе и устранить причину |
| Температура воды установлена неправильно | Посмотрите в инструкции как регулировать температуру воды |
| Недостаточное поступление воздуха для горения | Улучшите поступление воздуха, выявив причину |
| Работа устройства безопасности | Устройство безопасности работает при включённом нагревателе |
| Горелка заблокирована | Необходимо обратится в сервисную службу для устранения причины |
| Блокирован теплообменник | Также, как выше |
| Устройство контроля воды не работает | Также, как выше |
| Импульсный генератор не работает(нет искры с характерным треском) | Также, как выше |
| Потеря контакта в проводах | Восстановите контакт |
| Дефект ключа микровибрации | Замените ключ |
| Дефект электромагнитного клапана | Обратитесь в сервисную службу |
| Дефект электрода обратной связи | Также, как выше |
| Дефект вентилятора | Также, как выше |
| Дефект двигателя | Также, как выше |
| Слишком большое давление ветра | Дымоход заблокирован, отключите на это время нагреватель |
| Отключено электропитание | Включите |

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО  ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. БЕЗОПАСНОСТЬ:

1.1. Если Вы заметите, что пламя газовой горелки нагревателя меняется в процессе работы аппарата (то увеличивается, то уменьшается), то это свидетельствует о неустойчивости давления газа в магистрали. При этом в газовой магистрали могут появлятся посторонние примеси (грзь, масла и т.п.), что может вызвать их попадание в горелку и нарушить нормальную работу водного нагревателя. В этом случае Вы увидите, что цвет пламени меняется с синего на желтый и, как следствие, произойдёт увеличение угарного газа.

В этом случае не используйте нагреватель и обратитесь в газовую контору Вашего района за разъяснениями.

1.2.  Это модель водного нагревателя с закрытой камерой сгорания и принудительным выбросом продуктов сгорания газа во внешнюю среду. Коаксиальная выпускная труба входит в комплект поставки аппарата и должна быть предварительно установлена в выбранном месте наружной стены здания.

1.3. Водный нагреватель должен устанавливаться вертикально, если установлен наискось, это вызовет прикосновение пламени к стенке обменника тепла и приведёт к снижению его срока службы, а также к увеличению количества угарного газа в продуктах сгорания.

1.4. При нормальной работе аппарата и при исправном газопроводе в помещении не должно ощущаться запаха газа. Появление запаха газа свидетельствует об утечке, которая возникла вследствие повреждения  аппарата или газопровода. С появлением в помещении запаха газа следует немедленно прекратить пользование аппаратом, открыть окна для проветривания помещения, вызвать аварийную службу, не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрическим звонком, проверить, закрыты ли все краны газовых приборов.

Чтобы предотвратить утечку газа, всегда закрывайте основной газовый вентиль в нагревателе.

При выявлении нарушений в работе аппарата необходимо обратиться в ремонтный пункт эксплуатационной организации газового хозяйства и, до устранения неисправностей, аппаратом не пользоваться.

1.5. Проверьте температуру горячей воды (на ощупь) перед использованием её детьми во избежание ожога.

1.6. При  установке аппарата должна быть обеспечена его надёжная термоизоляция от близ расположенных горючих предметов (деревянные стены и т.п.).

1.7. Не используйте нагреватель, когда есть сильный ветер, который может блокировать выброс продуктов сгорания в атмосферу и угарный газ может попасть в помещение.

2. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАМОРАЖИВАНИЯ АППАРАТА:

Зимой, при минусовых температурах наружного воздуха, вода в водном нагревателе может замёрзнуть, а это может привести к разрыву труб теплобменика аппарата.

Примечание: водный нагреватель не может работать нормально при замороженных магистралях воды (Рис. 17)

Рис. 17.

Для того, чтобы предохранять аппарат от размораживания поступайте с ним следующим образом:

2.1. Слив воды из теплообменника аппарата.

I)Закройте кран холодной воды – поз.2, рис.17;

2)Откройте краны отбора гарячей воды, что позволит слить основную часть воды из теплообменника -  поз.3, рис.17;

3)Выверните клапан утечки -  поз.4, рис.17, чтобы полностью осушить теплообменник

4) Закройте газовый кран на входе в аппарат;

5) Отключите блок питания аппарата, вынув его из розетки.

2.2. Восстановление работы аппарата.

1) Перед началом использования аппарата после слива воды из теплообменника, завинчивают клапан утечки -  поз.4, рис.17;

2) Откройте кран холодной воды – поз.2, рис.17;

3) Откройте краны отбора гарячей воды, что позволить воде заполнить теплообменник -  поз.3, рис.17; закройте их, когда из них потечёт вода (воздух вышел, теплообменник заполнился водой).

4) Откройте газовый кран на входе в аппарат;

5) Включите блок питания аппарата, вставив его в розетку.

Нагреватель воды готов к работе.

3. ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИЙНОМ ГОРЕНИИ И ДРУГОЙ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ:

3.1 В случаях не обычного т.е. аварийного горения или другой аварийной ситуации - не пугайтесь, а немедленно выключайте общий газовый кран.

3.2 Если в прцессе использования аппарата Вы почуствуете запах газа, немедленно прекратите его использование и сразу же обратитесь в отдел ремонта газовой  компании.

4. НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВОДУ ИЗ НАГРЕВАТЕЛЯ ДЛЯ ПИТЬЯ.

5. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЖЕСТКОЙ ВОДЫ:

При использовании жёсткой воды в трубах теплообменника нагревателя могут отлагаться соли (накипь), сопротивление протоку воды может возрасти, а эффективность теплоотдачи может уменьшиться.

Для того, чтобы уменьшить отложение солей Вы должны поступать следующим образом:

После завершения использования горячей воды перекройте газовый кран на входе в нагреватель и слейте всю горячую воду в водном нагревателе.

Чтобы уменьшить отложение накипи, рекомендуется для получения желательной температуры воды использовать регулятор газа, а не смешивать холодную воду с горячей водой в смесителе.

Удаление накипи (промывание трубопровода теплообменника) должно осуществляться в центре обслуживания газовых нагревателей.

По возможности, рекомендуется на входе аппарата устанавливать умягчитель воды, что позволит  существенно продлить срок службы нагревателя при жёсткой воде в водопроводной сети.

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

1. СЛЕДУЮЩИЕ ЯВЛЕНИЯ НЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ О НЕИСПРАВНОСТИ АППРАТА:

1. Минимальное давление воды, при котором нагреватель начинает работать.

Этот водный нагреватель включает газовый клапан только при давлении воды, превышающем минимальное. Когда водное давление ниже указанного минимального -   0,025Mpa (0,25 атм), основная горелка не может загореться, этот феномен нормальный.

Примечание. Если Вы предполагаете использовать подачу воды из накопительного бака, то он должен быть расположен выше уровня установки нагревателя на 2,5 метра.

2. Использование гарячей воды.

Не рекомендуется одновременно использовать гарячую воду от нагревателя в нескольких точках (умывальник, ванная, мойка кухни и т.д.).

Так как в таком случае, когда одновременно открыты 3-4 крана отбора гарячей воды, получаемый объём гарячей воды будет недостаточным для удовлетворения нескольких потребителей. Это приведёт к нерациональному использованию газа.

3. Горячая вода  . Белая и мутная

Если Вы видите что появляется белая (мутная) горячая вода, то это объясняется тем, что воздух, растворенный в нагреваемой воде увеличивает свое давление, а когда вода течет, давление уменьшается, образуется много небольших воздушных пузырьков и они делают воду белой.

4. В выпускном клапане появляются капли воды (предохранительном клапане).

Выпускной клапан расположен в самой нижней точке забора воды, онже является предохранительным клапаном и когда давление воды в водопроводе выше чем максимально допустимое (10 атм), вода может потечь из него. Этот нормально для функционирования аппарата, но маловероятно для отечественных водопроводных сетей.

5. По истечении  20 минут использования аппарата, водный нагреватель автоматически выключит подачу газа. Если Вам нужно использовать аппарат снова (т.е. необходимо пользоватся горячей водой более 20 минут), Вы должны закрыть кран отбора горячей воды и через 1-2 минуты (время для вентиляции камеры сгорания) включайте аппарат снова, открыв кран отбора горячей воды.

Эта функция позволяет экономить весьма дорогостоящий газ.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на аппарат типа JSD _____ номер________________

Аппарат продан магазином _________________________________

(наименование)

" ______ " __________________ 2006г.

Подпись продавца ________________

Штамп магазина

Гарантийный талон действителен только при выполнении следующих условий:

- Серийный номер и модель изделия отвечают указанным в гарантийном талоне.

- Все графы гарантийного талона заполнены разборчиво и без исправлений.

При нарушении этих условий, а также в случае, когда данные, что указаны в гарантийном талоне, изменены, стерты или переписаны без удостоверения соответствующей печатью, талон будет признано недействительным.

Если в течение 12 месяцев со дня продажи окажется, что изделие имеет дефекты (повреждения), представители продавца без взыскания платы за работу и детали, отремонтируют изделие или заменят его поврежденные части.

По истечению этого срока, по желанию потребителя, гарантийный срок может быть продолжен ещё на 12 месяцев после проведения обязательного технического обслуживания аппарата.

Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить инструкцию по эксплуатации, условия гарантийного обслуживания, проверить правильность заполнения гарантийного талона.